YC12VC系列发动机主要技术参数

| 序号 | 项 目 | 主 要 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号（代号） | YC12VC1680L-D20（CV300） | YC12VC2070L-D20（CV200） | YC12VC2270L-D20（CV700） | YC12VC2510L-D20（CV800） |
| 2 | 型式 | 立式、V型、水冷、四冲程 |
| 3 | 吸气方式 | 废气涡轮增压、水—空中冷 |
| 4 | 燃烧室形式 | 直喷式敞口燃烧室 |
| 5 | 气缸数 | 12 |
| 6 | 单缸气门数 | 4 |
| 7 | 气缸直径 mm | 200 |
| 8 | 活塞行程 mm | 210 |
| 9 | 活塞总排量 L | 79.17 |
| 10 | 压缩比 | 13.5:1 |
| 11 | 气缸型式 | 湿式气缸套 |
| 12 | 净质量 kg | 8380 |
| 13 | 压缩压力（n≥200 r/min） MPa | ≥2.5 |
| 14 | 外形尺寸（长×宽×高） mm | 3320×1644×2218（不带空滤长度为3160） |
| 15 | 润滑方式 | 压力、飞溅混合式 |
| 16 | 起动方式 | 电起动 |
| 17 | 机油容量 L | 280 |
| 18 | 工作次序 | 左1—右6-左5—右2-左3—右4-左6—右1-左2—右5-左4-右3 |
| 19 | 曲轴旋转方向 | 逆时针（面向功率输出端） |
| 20 | 标定功率 kW | 1120 | 1380 | 1520 | 1680 |
| 21 | 超负荷功率 kW | 1230 | 1520 | 1670 | 1850 |
| 22 | 标定转速 r/min | 1500 |
| 23 | 超负荷转速 r/min | 1500 |
| 24 | 标定工况燃油消耗率 g/（kW·h） | ≤210 |
| 25 | 机油消耗率 g/kW·h | ≤1.0 |
| 26 | 最低空载转速 r/min | 600～650 |
| 27 | 燃油牌号 | 夏季：GB 252—2011优级品或一级品0号、10号普通柴油, 冬季：GB 252—2011优级品或一级品0号、-10号、-20 号、-35号普通柴油 |
| 28 | 机油牌号 | 夏季：CD40、CD15W-40，冬季：CD30、CD10W-30或与环境相适应的不低于GB11122—2006中CD级的其他柴油机油。 |

表1（续）

| 序号 | 项 目 | 主 要 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 29 | 活塞漏气量（标定工况时） L/min | ≤300 |
| 30 | 活塞平均速度 m/s | 10.5 |
| 31 | 平均有效压力 MPa | 1.13 | 1.39 | 1.53 | 1.69 |
| 32 | 转速降 ％ | ≤1 |
| 33 | 稳态转速波动率 ％ | ≤0.5 |
| 34 | （对标定转速的）瞬态转速偏差 ％ | 100％突减功率 | ≤+10 |  |
|  |  | 突加功率 | ≤-10 |  |
| 35 | 转速恢复时间 s | 100％突减功率 | ≤5 |  |
|  |  | 突加功率 | ≤5 |  |
| 36 | 最大允许进气阻力 kPa | 5 |
| 37 | 最大允许排气背压 kPa | 10 |
| 38 | 标定工况烟度 FSN | ≤2.5 |
| 39 | 噪声限值 声功率级 Lw dB（A） | ≤125 |
| 40 | 排放限值 g/(kW·h) | CO | 无要求 |
|  |  | HC | 无要求 |
|  |  | NOx | 无要求 |
|  |  | PM | 无要求 |
| 41 | 适配机组功率 | 常用1000kW 备用1100kW | 常用1200kW 备用1360kW | 常用1360kW 备用1500kW | 常用1500kW 备用1600kW |
| 外形尺寸会因配置不同而有所变化。 |